Приложение 1

к договору от _______ № ______

Техническое задание

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:

Томская область, г. Стрежевой, мкр.2-й д.204

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 3 | Место расположение объекта | 3.1.Томская область, г.Стрежевой ,мкр.2-й д.204 . |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1.Приведение инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим нормам и правилам. |
| 5 | Стадийность проектирования | 5.1.В одну стадию – «Рабочая документация». 5.2.Документация должна быть согласована с ресурсоснабжающей организацией ООО «СТЭС», обслуживающей организацией, Заказчиком. |
| 6 | Вид строительства | 6.1.Капитальный ремонт многоквартирного дома. |
| 7 | Виды выполняемых работ | 7.1.Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт систем теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения. |
| 8 | Характеристики здания и технико-экономические показатели | 8.1.Многоквартирный жилой дом, 1972 года постройки, кирпичный ,4-х этажный , 4-х подъездный . Строительный объем здания – 10 717 куб.м. Теплоснабжение осуществляется по температурному графику 95-70 град. С. Горячее водоснабжение осуществляется от ЦТП. |
| 9 | Основные требования к выполнению работ | 9.1При разработке рабочей документации 9.1.1Использовать оборудование и комплектующие изделия российского производства. При отсутствии качественных отечественных комплектующих допустимо применение изделий зарубежных производителей. 9.1.2 При проектировании руководствоваться СП 60.13330.2012,СП 124.13330.2012, СП41-101-95,СанПиН 2.1.4.2496-09. 9.1.3 Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН , с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009 г. №261- ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 9.1.4 Руководствоваться параметрами и рекомендациями выданными ОАО «СТЭС» 9.1.5. Предусмотреть систему отопления с нижней разводкой , расположение трубопроводов и отопительных приборов при проектировании максимально приблизить к существующим для исключения пробивки дополнительных отверстий в межэтажных перекрытиях и стенах (перегородках). 9.1.6. На подводках к отопительным приборам установить запорно- регулирующую арматуру. 9.1.7. В качестве отопительных приборов принять алюминиевые секционные радиаторы. Выпуск воздуха из системы отопления предусмотреть через ручные воздухоотводчики на приборах отопления. Магистрали и «подводку» к отопительным приборам запроектировать из стальных водогазопроводных труб. 9.1.8 Внутренние системы холодного и горячего водоснабжения запроектировать ниже отметки 0.00 (подвал) из стальных оцинкованных труб , от запорной арматуры на врезке в магистральный трубопровод ( подвал) и выше отметки 0.00. запроектировать из полипропиленовых труб. Полотенцесушители запроектировать П- образные от системы горячего водоснабжения. 9.1.9 Внутреннюю систему водоотведения запроектировать стояки выше отметки 0.00 выполнить из пластика , ниже отметки 0.00 (подвал) из усиленных НПВХ пластиковых труб труб. |
| 10 | Состав и содержание рабочей документации | 10.1 Обмерные работы. 10.2.Рабочая документация: - общие данные - план подвала - планы этажей - схема магистральных трубопроводов, узлов присоединения стояков - схемы стояков ,узлы - план помещения с узлом управления - принципиальная схема существующего узла управления (соответственно системы отопления ,холодного и горячего водоснабжения) - ведомость демонтажных работ - ведомость объемов сопутствующих работ - спецификация материалов и оборудования 10.2.1 Рабочая документация предоставляется двумя альбомами ; - внутренняя система отопления ( узел управления не проектировать); - внутренние системы холодного , горячего водоснабжения (узел управления , водорамка не проектируется, в квартирах проектировать до первой запорной арматуры на ответвлении от стояков) и водоотведение (по квартирам проектировать стояки без подводки к санитарно – техническому оборудованию) . 10.2.2.Подрядчик должен в составе пояснительной записки предоставить перечень материалов и оборудования используемых в данной проектной документации с указанием технических характеристик , при ссылке на товарный знак необходимо указать показатели эквивалентности предлагаемых к использованию при выполнении работ материалов и оборудования с указанием максимальных и (или) минимальных значений и показателей , значения которых не могут меняться. 10.3.Сметная документация предоставляется раздельно на внутреннею систему отопления, системы холодного и горячего водоснабжения , систему водоотведение в объеме: 10.3.1.Дефектные ведомости. 10.3.2. Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ по состоянию на 2 квартал 2015 года. В сметных расчетах предусмотреть непредвиденные расходы (при условии не превышения предельной стоимости). 10.3.3.При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость: - внутренняя система отопления не более 3 779 435,70 рублей; - внутренняя система холодного водоснабжения не более 1 221 806,30 рублей; - внутренняя система горячего водоснабжения не более 1 201 141,50 рублей; - внутренняя система водоотведения не более 1 121 065,40 рублей. |
| 11 | Требования к качеству и результатам работ | 11.1.Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемки оценивается полнота и качество выполненных работ . 11.1. Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ так и после приемки объектов. 11.2 В случае замечаний выявленных при проверке достоверности сметной стоимости , при проведении государственной экспертизы рабочей документации ,замечаний специалистов РФ КР МКД ТО по ПСД , согласовании изменений ПСД при производстве работ , корректировке ПСД. Проектная организация обязана выполнить работы на безвозмездной основе и в кратчайшие сроки. 11.3. Подрядчик должен передать Заказчику четыре экземпляра рабочей и сметной документации и один экземпляр на электронном носителе CD или DVD диске. 11.4 Срок предоставления гарантий качества работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема –сдачи работ. |
| 12 | Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ | 12.1 Заказчик в течении 3-х рабочих дней после даты заключения договора передает Подрядчику исходные данные для проектирования ( параметры, техпаспорт здания). 12.2. Подрядчик в процессе выполнения работ согласовывает с Заказчиком основные этапы ( оборудование ,материалы, схему прокладки трубопроводов). 12.3. Подрядчик до момента окончательной сдачи ПСД должен предоставить Заказчику комплект документации на бумажном и электронном носителе , для ознакомления и передачи на проверку достоверности сметной стоимости. |
| 13 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 13.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора |
| 14 | Срок выполнения работ | 14.1. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора. |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Директор _______________________ С.В.Световец | _______________________ |