Приложение к договору № 1

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирного дома по адресу:

Томская область, г. Северск:

ул. Первомайская, д.3 (5 лифтов)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 3 | Месторасположение объекта. Количество выполняемых работ. | Томская область, город Северск, ул. Первомайская, д.3 (8 остановок) Томская область, город Северск, ул. Первомайская, д.3, п.1-п.5 (8 остановок) 5 лифтов |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома |
| 5 | Виды выполняемых работ | 5.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов |
| 6 | Условия выполнения работ | 6.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома. 6.2. Подрядчик обязан уведомить заказчика о готовности к началу работ, сдаче приемки скрытых и выполненных работ. 6.3. До начала работ Подрядчик обязан: - порядок выполнения работ; - места кратковременного складирования оборудования; - порядок и время транспортировки оборудования; - порядок ограждения зоны выполняемых работ 6.4. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 6.5. Подрядчик обязан назначить ответственного за производством работ. Копию приказа предоставить Заказчику. 6.6 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором и осуществления строительного контроля и технического надзора за выполнением работ. |
| 7 | Общие требования к выполнению работ | 7.1. Работы выполнить в соответствии с согласованной и утвержденной технической документацией и сметой. 7.2. Качество работ и технология их выполнения должна соответствовать положениям строительных норм и правил по видам работ, заявленным в ведомости объемов работ. Выполнение работ по замене лифтового оборудования пассажирских лифтов следует производить в соответствии с требованиями, установленными: - ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов" (Вместе с "Требованиями...", "Перечнем устройств безопасности лифта, подлежащих обязательной сертификации", "Содержанием и применением схем подтверждения соответствия лифта...") (Утвержден в г. Санкт-Петербурге 18.10.2011 Решением 824 Комиссии Таможенного союза) - "ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст); -"ГОСТ Р 53782-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию" (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 43-ст) -"ГОСТ 22845-85. Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.07.1985 N 117); -"ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 15.02.1996 N 68). Выполнение работ по ремонту машинного помещения и лифтовой шахты производить в соответствии с требованиями к функциональным и техническим характеристикам отделочных материалов (Приложение № 2 к Техническому заданию). Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ, устанавливаются Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации об охране труда. - При производстве строительно-монтажных работ Подрядчик должен соблюдать требования Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875), а также Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. -Выполнение строительно-монтажных работ следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862); - Ответственности за соблюдение норм и правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ на объекте возлагается на Подрядчика. Безопасность результата работ определяется предоставлением Заказчику зарегистрированной в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.04.2013 N 76 "Об утверждении Положения о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза" органе по сертификации, включенном в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза или уполномоченными органами государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, декларации о соответствии лифта требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». К демонтажным работам Подрядчику разрешается приступить при наличии поставленного комплекта исправного оборудования, материалов, оснастки и других устройств, необходимых для выполнения монтажных работ, после предоставления Заказчику: - 1) технической документации на лифт на русском языке, в составе и количестве экземпляров, определенном пунктом 9.4 раздела 9"ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст). В комплект технической документации лифта входят: паспорт лифта; копия сертификата на лифт, а также на противопожарные двери, копия сертификата на узлы безопасности (при их наличии); монтажный чертеж (установочный чертеж), содержащий сведения и размеры, необходимые для проверки соответствия установки лифта требованиям настоящего стандарта. - 2) документ о приеме Подрядчиком оборудования. Замена лифта выполняется в многоквартирном жилом доме без отселения жильцов. В соответствии с "ГОСТ 22845-85. Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.07.1985 N 117) перед началом выполнения работ должны быть согласованы: -порядок выполнения монтажных работ; -места кратковременного складирования оборудования; -порядок (время доставки) транспортировки лифтового оборудования к месту монтажа; -порядок ограждения зоны выполнения монтажных работ на каждой этажной площадке дома; -использование действующего подъемно-транспортного оборудования; -порядок выполнения сварочных и других огнеопасных работ (при необходимости); -порядок информирования жильцов дома о сроках выполнения работ. Заменяемый лифт должен соответствовать требованиям к функциональным и техническим характеристикам лифта пассажирского: Место расположения шахты лифта – внутри здания. Тип шахты – железобетонная (кирпичная). Размеры существующей шахты лифта: Ширина -1550мм, Глубина 1700мм. высота верхнего этажа -3500 мм; Глубина приямка – 1300 мм. Количество обслуживаемых этажей – 8 Номинальная грузоподъемность, кг – не более 400; Количество пассажиров – не более 5; Скорость движения, м/сек- не более 1,0; Кабина лифта: Конструкция дверей кабины – автоматические, раздвижные; Тип кабины - непроходная; Размеры дверей (±5мм): Ширина – 700 мм; Высота – 2000 мм; Тип отделки кабины - металлические панели, окрашенные; Пол – линолеум; Аппараты и опции кабины – панель управления в виде колонны, плоская, кнопки управления с подсветкой, кнопки со шрифтом брайля; сигнализация: дисплей 7-сегментный. Двери: Требования к огнестойкости дверей шахты – Е30; Габаритные размеры (±5мм): Ширина – 700 мм Высота – 2000мм Тип дверей - автоматический; Панели дверей кабины – металлические панели, окрашенные; Панели дверей шахты - металлические панели, окрашенные; Вызывные аппараты - металлические, окрашенные. Дополнительная информация: Тип привода – двухскоростной привод; Лебедка – с вертикальным расположением оси двигателя с естественной смазкой червячной пары и неограниченным временем работы в режиме ревизия, станция управления с микропроцессорными устройствами, грузовзвешивающее устройство, безредукторный привод дверей кабины с частотным регулятором. Источник питания: напряжение 3 фазное, 380V, частота 50Гц. К монтажным работам Подрядчику разрешается приступить после демонтажа оборудования. Поэтапный демонтаж дверей шахты. К выполнению пуско-наладочных работ Подрядчику разрешается приступить после подписания Заказчиком: - акта готовности лифта к производству пуско-наладочных работ, составленного по форме Приложения 5 "ГОСТ 22845-85. Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.07.1985 N 117). После окончания демонтажных, монтажных, общестроительных и пуско-наладочных работ Подрядчик обязан приступить к вводу лифта в эксплуатацию. Подтверждение соответствия и ввод смонтированного лифта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 (см. ст.6). Подрядчик обеспечивает организацию проведения оценки соответствия и оформляет декларацию о соответствии лифта требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011, с последующей регистрацией в реестре деклараций о соответствии оформленных по единой форме. |
| 8 | Сроки выполнения работ | 8.1. В соответствии с договором. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком. |
| 9 | Требования к сроку предоставления гарантий качества работ | 9.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2). Подрядчик смонтировавший лифт гарантирует соответствие лифта требованиям технической документации на монтаж и нормальную работу лифта в части, относящейся к его монтажу, при соблюдении владельцем условий эксплуатации. В течение гарантийного срока, Подрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты (недостатки, недоделки), допущенные в процессе выполнения работ по демонтажу, монтажу и пуско-наладочным работам по замене лифта, в том числе на примененные строительные материалы, изделия. |
| 10 | Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам. | 10.1. Техническая документация на лифтовое оборудование на русском языке в составе и количестве экземпляров, определенном пунктом 9.3 раздела 9"ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст); 10.2. Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2); 10.3. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3); 10.4. Акт полного технического освидетельствования на лифт, составленный по форме Приложения «А» "ГОСТ Р 53782-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию" (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 43-ст); 10.5. Заключение по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы требованиям безопасности согласно п. 5 ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. «Безопасность лифтов" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 824); 10.6. Паспорт лифта, составленный по форме Приложения «ДБ» "ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст); 10.7 Декларация о соответствии лифта действующим требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»; 10.8. Акт приёмки лифта в эксплуатацию, по форме Приложения А ГОСТ Р 55969-2014 «Лифты. Ввод в эксплуатацию» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 06.03.2014 N 98-ст); 10.9. Договор страхования гражданской ответственности лифта, согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». |
| 11 | Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ. | 11.1 Поставляемый лифт должен иметь класс энергетической эффективности не ниже В. На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта. Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст). |
| 12 | Порядок сдачи и приемки выполненных работ | 12.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 13 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 13.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода. |
| 14 | Иные требования | 14.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 14.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно, договора. 14.3. Отсканированный окончательный комплект исполнительной документации Исполнитель передает Заказчику на диске. |

Приложение 1 к Техническому заданию

| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
| --- |
| (наименование стройки) |
| Замена лифтового оборудования в многоэтажных жилых домах по адресу: город Северск, ул. Первомайская, д.3, п.1-п.5 (8 остановок) |
| (наименование объекта) |
| Замена пассажирских лифтов на 8 (девять) остановок. |
| (наименование выполняемых работ) |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ |
| Условия производства работ: Работы выполняются в жилом здании, без расселения жильцов. Коэффициент стесненности не применяется. |
| № п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Единица измерения | Объем работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтаж |  |  |
| 1 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины 0,71м/с грузоподъемностью 320 кг, количество остановок 8. | лифт | 5 |
|  | Монтаж |  |  |
| 2 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины 1 м/с; грузоподъемность 400 кг; количество остановок 8 . | лифт | 5 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 3 | Лифт пассажирский на 8 остановок, грузоподъемность до 400 кг, скорость движения кабины 1 м/с, | лифт | 5 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 4 | Ремонт машинного помещения и приямка лифта (покраска). Подливка чистого пола в машинном помещении и в приямке лифта | лифт лифт | 5 5 |

Составил:

Начальник отдела       __________________

Приложение 2 к Техническому заданию

Требования к функциональным и техническим характеристикам материалов и оборудования.

| № п/п | Наименование | Качественные характеристики материалов и оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краска водоэмульсионная | Состав водоэмульсионной краски: латекс, загуститель, наполнители, антисептик. Вязкость водоэмульсионной краски должна равняться в среднем 40-45. Цвет – светлых тонов оттенков белого цвета. Краска должна иметь сертификаты качества (соответствия). |
| 2 | Краски | Краски цветные готовые к применению, характеризуются износостойкостью, стойкостью к механическим повреждениям, влаге, моющим средствам, атмосферным воздействиям, перепадам температур. Краска должна соответствовать ТР ПБ, иметь сертификат качества (соответствия). Цвет: Пол – оттенков жёлто-коричневого цветов Стены – светлых тонов оттенков голубого цвета |
| 3 | Раствор готовый кладочный, цементный | Раствор должен быть цементно-известковый марки 150, по средней плотности должен быть тяжелый или легкий; по применяемым вяжущим должен быть простой, состав раствора по объему (цемент: известь: песок) 1:0,2:0,3 или 1:0,4:0,45 или 1:0,5:0,55; расход цемента, кг на 1м 3 песка (раствора) : 250 или 255.Растворная смесь должна иметь документ о качестве. |
| 4. | Лифт | Номинальная грузоподъемность, кг – не более 400; Количество пассажиров – не более 5; Скорость движения, м/сек- не более 1,0; Кабина лифта: Конструкция дверей кабины – автоматические, раздвижные; Тип кабины - непроходная; Размеры дверей (±5мм): Ширина – 700 мм; Высота – 2000 мм; Тип отделки кабины - металлические панели, окрашенные; Пол – линолеум; Аппараты и опции кабины – панель управления в виде колонны, плоская, кнопки управления с подсветкой; сигнализация: дисплей 7-сегментный. Двери: Требования к огнестойкости дверей шахты – Е30; Габаритные размеры (±5мм): Ширина – 700 мм Высота – 2000мм Тип дверей - автоматический; Панели дверей кабины – металлические панели, окрашенные; Панели дверей шахты - металлические панели, окрашенные; Вызывные аппараты - металлические, окрашенные. Дополнительная информация: Тип привода – двухскоростной привод; Лебедка – с вертикальным расположением оси двигателя с естественной смазкой червячной пары и неограниченным временем работы в режиме ревизия, станция управления с микропроцессорными устройствами, грузовзвешивающее устройство, безредукторный привод дверей кабины с частотным регулятором. Источник питания: напряжение 3 фазное, 380V, частота 50Гц. |