Приложение 1

к договору от _______ № ______

Техническое задание

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:

Томская область, г. Томск, пер. Промышленный, д.9

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 3 | Месторасположение объекта. | 3.1.Томская область, г. Томск, пер. Промышленный, д. 9 |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1.Приведение инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим нормам и правилам. |
| 5 | Стадийность проектирования | 5.1 В одну стадию – «Рабочая документация». 5.2 Документация должна быть согласована с АО «Томск РТС», обслуживающей организацией, Заказчиком. |
| 6 | Вид строительства | 6.1.Капитальный ремонт многоквартирного дома. |
| 7 | Виды выполняемых работ | 7.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутренних инженерных систем теплоснабжения: Разработка новых технологических решений: автоматизированный узел управления и регулирования системы теплоснабжения, капитальный ремонт внутренних систем холодного и горячего водоснабжения (в т.ч. устройство циркуляционного трубопровода для поддержания температуры горячей воды в местах водоразбора и подключение полотенцесушителей на циркуляционный трубопровод горячей воды). |
| 8 | Характеристики здания и технико-экономические показатели | 8.1. Многоквартирный дом, кирпичный ,5-ти этажный , Высота здания – 14,2 м, 3-х подъездный. Строительный объем здания – 13 295,46 м3, объём помещения ИТП – 54,68 м3 Теплоснабжение осуществляется от наружной тепловой сети по температурному графику 150-70 град. С (со срезкой на 125 град. С). Горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме, тупиковое. |
| 9 | Основные требования к выполнению работ | 9.1 При разработке рабочей документации: 9.1.1 Использовать оборудование и комплектующие изделия российского производства. При отсутствии качественных отечественных комплектующих допустимо применение изделий зарубежных производителей. 9.1.2 При проектировании руководствоваться СП 30,13330,2012, СП 60,13330,2012, СП 61.13330.2012, СП 124.13330.2012, СП 41-101-95, СанПиН 2.1.4.2496-09, СП 73.13330.2012. 9.1.3 Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН, с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009 г.№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 9.1.4 Внутренние системы горячего водоснабжения запроектировать из труб стальных оцинкованных. Полотенцесушители запроектировать П-образные от системы горячего водоснабжения из стальных оцинкованных. 9.1.5 При проектировании коммерческого узла учета тепловой энергии руководствоваться существующим договором на теплоснабжение. 9.1.6 На тепловом узле управления предусмотреть автоматическое регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха с контролем температуры теплоносителя в обратном трубопроводе. Автоматизированный тепловой узел разработать для присоединения системы отопления по зависимой схеме. Систему ГВС предусмотреть с подготовкой воды в пластинчатом теплообменнике. 9.1.7 В качестве отопительных приборов принять секционные алюминиевые радиаторы с межосевым расстоянием H=500мм, в т.ч. в помещениях лестничных клеток. 9.1.8 Для регулирования отпуска теплоносителя у потребителя, предусмотреть установку автоматических терморегуляторов на отопительные приборы (на подающей линии) и запорную арматуру (на обратной линии). 9.1.9 Подключение отопительных приборов к стоякам выполнить в двухтрубном исполнении. 9.1.10 При подключении отопительных приборов к стояку исключить организацию спаренных приборов отопления (исключение прохода трубопроводов в смежные квартиры в пределах одного этажа). 9.1.11 Для гидравлической балансировки системы отопления, в точке подключения стояков к магистральным трубопроводам, предусмотреть установку автоматических балансировочных устройств. 9.1.12 Расположение трубопроводов отопления при проектировании максимально приблизить к существующим для исключения пробивки дополнительных отверстий в межэтажных перекрытиях и стенах (перегородках). В местах пересечения междуэтажных перекрытий предусмотреть устройство защитных гильз. 9.1.13 Магистральные трубопроводы системы отопления выполнить с нижним розливом в тупиковом исполнении. Расположение магистральных трубопроводов предусмотреть в подпольном пространстве вдоль фасадов здания. Для доступа к запорно-регулирующей арматуре на врезке стояков в магистраль, в полу предусмотреть съёмный люк. 9.1.14 Для ремонтопригодности системы, предусмотреть установку запорной арматуры на ветках системы отопления. 9.1.15 Внутреннюю систему отопления запроектировать из стальных обыкновенных труб. 9.1.16 Трубопроводы, расположенные в Индивидуальном Тепловом Пункте (ИТП) – изолировать трубками из вспененного каучука (Тmax = +1500С). 9.1.17 Трубопроводы, расположенные ниже отметки 0,000 – изолировать трубками из вспененного полиэтилена (Тmax = +950С). |
| 10 | Состав и содержание рабочей документации | 10.1 Обмерные работы. 10.2.Рабочая документация: - расчеты клапанов, подбор насосов - расчет объемов водопотребления - общие данные - план подвала - планы этажей - схема магистральных трубопроводов, узлов присоединения стояков - схемы стояков, узлы - план помещения с тепловым узлом - принципиальная схема теплового узла - монтажная схема теплового узла - аксонометрическая схема обвязки теплообменника ГВС - обоснование выбора водоподогревателя - ведомость демонтажных работ - ведомость объемов сопутствующих работ - спецификация материалов и оборудования 10.2.1 Рабочая документация предоставляется четырьмя альбомами: - внутренняя инженерная система теплоснабжения (в составе системы отопления) - внутренняя инженерная система теплоснабжения (в составе автоматизированного узла управления) - узел коммерческого учёта теплоносителя - внутренние инженерные системы холодного и горячего водоснабжения (в квартирах граница проектирования – первая запорная арматура на ответвлении от стояка) 10.2.2 Подрядчик должен в составе пояснительной записки предоставить перечень материалов и оборудования используемых в данной проектной документации с указанием технических характеристик. При ссылке на товарный знак необходимо указать показатели эквивалентности предлагаемых к использованию при выполнении работ материалов и оборудования с указанием максимальных и (или) минимальных значений и показателей, значения которых не могут меняться. 10.3. Сметная документация предоставляется раздельно по видам работ: - на ремонт внутренней инженерной системы горячего водоснабжения с монтажом узла учёта холодной воды, поступающей к подогревателям ГВС, - на ремонт внутренней инженерной системы теплоснабжения (система отопления, узел управления и регулирования тепловой энергии). 10.3.1. Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ в текущем уровне цен на момент предоставления проектно-сметной документации. В сметном расчёте предусмотреть непредвиденные расходы 2%. В сводном сметном расчёте предусмотреть осуществление строительного контроля в размере 2,14%. |
| 11 | Требования к качеству и результатам работ | 11.1. Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемки оценивается полнота и качество выполненных работ. 11.1. Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ, так и после приемки объектов. 11.2 В случае замечаний выявленных при проверке достоверности сметной стоимости, при проведении государственной экспертизы рабочей документации, замечаний специалистов РФ КР МКД ТО по ПСД, согласовании изменений ПСД при производстве работ, корректировке ПСД. Проектная организация обязана выполнить работы на безвозмездной основе и в кратчайшие сроки. 11.3. Подрядчик должен передать Заказчику четыре экземпляра рабочей и сметной документации и один экземпляр на электронном носителе CD или DVD диске. 11.4 Срок предоставления гарантий качества работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема–сдачи работ. |
| 12 | Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ | 12.1 Заказчик в течении 3-х рабочих дней после даты заключения договора передает Подрядчику исходные данные для проектирования (параметры, техпаспорт здания). 12.2. Подрядчик в процессе выполнения работ согласовывает основные этапы (оборудование, материалы, схему прокладки трубопроводов). 12.3.До момента окончательной сдачи ПСД предоставить Заказчику комплект документации на бумажном и электронном носителе для ознакомления и передачи на проверку достоверности сметной стоимости. |
| 13 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 13.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора |
| 14 | Срок выполнения работ | 14.1. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно с договором. |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Генеральный директор _______________________Н.В.Савотин | _______________________ |