Приложение 1

к договору от _______ № ______

Техническое задание

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:

Томская область, г. Томск, ул. Профсоюзная, д.20 а

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» |
| 3 | Месторасположение объекта. | 3.1. Томская область. г. Томск, ул. Профсоюзная, д.20 а |
| 4 | Цели исполнения результатов работ | 4.1.Приведение инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим нормам и правилам. |
| 5 | Стадийность проектирования | 5.1 В одну стадию – «Рабочая документация». 5.2 Документация должна быть согласована с АО «Томск РТС», обслуживающей организацией, Заказчиком. |
| 6 | Вид строительства | 6.1.Капитальный ремонт многоквартирного дома. |
| 7 | Виды выполняемых работ | 7.1. Разработка проектно-сметной документации на установку коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии. |
| 8 | Характеристики здания и технико-экономические показатели | 8.1. Многоквартирный дом, 1978 года постройки, кирпичный, 5-ти этажный, 8-ми подъездный. Строительный объем здания - 27 878 мЗ.Высота здания-17,5м Объем помещения, где расположены ИТП - 520 мЗ. Теплоснабжение осуществляется от наружной тепловой сети по температурному графику 95-70 град. С. Система отопления с нижней разводкой, два узла управления и регулирования, к одному из которых подключен пластинчатый водоподогреватель, от которого осуществляется горячее водоснабжение многоквартирного дома. |
| 9 | Основные требования к выполнению работ | 9.1 При разработке рабочей документации: 9.1.1 Использовать оборудование и комплектующие изделия российского производства. При отсутствии качественных отечественных комплектующих допустимо применение изделий зарубежных производителей. 9.1.2 При проектировании руководствоваться СП 61.13330.2012, СП 124.13330.2012, СП 41-101-95, СанПиН 2.1.4.2496-09, СП 73.13330.2012. 9.1.3 Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН, с учетом требований Федерального закона от 23.11.2009 г.№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-технических документов Российской Федерации. 9.1.4 В качестве устройств измерения расхода теплоносителя использовать электромагнитные расходомеры фирмы «Термотроник». 9.1.5 Для вычисления температуры теплоносителя использовать термопреобразователи сопротивления фирмы «Термотроник». 9.1.6 Для вычисления давления теплоносителя использовать датчики давления фирмы «Термотроник». 9.1.7 В качестве тепловычислителя использовать агрегат фирмы «Термотроник». 9.1.8 Для размещения тепловычислительного оборудования, предусмотреть установку металлического щита навесного. 9.1.9 В составе узла учёта предусмотреть установку запорной арматуры (кранов шаровых стальных). 9.1.10 Трубопроводы узла управления предусмотреть из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91*, ГОСТ 10705-91*. 9.1.11 Трубопроводы, расположенные в узле учёта – изолировать трубками из вспененного полиэтилена (Тmax = +950С). |
| 10 | Состав и содержание рабочей документации | 10.1 Обмерные работы. 10.2.Рабочая документация: - общие данные - план размещения узла учёта - расчёт измеряемых расходов - расчёт гидравлических потерь - функциональная схема узла учёта - монтажная схема узла учёта - схема подключения устройств к тепловычислителю - программируемые параметры тепловычислителя - указания по монтажу оборудования - указания по опломбировке приборов учёта - спецификация материалов и оборудования 10.2.1 Рабочая документация предоставляется одним альбомом: - узел учёта тепловой энергии 10.2.2 Подрядчик должен в составе пояснительной записки предоставить перечень материалов и оборудования используемых в данной проектной документации с указанием технических характеристик. При ссылке на товарный знак необходимо указать показатели эквивалентности предлагаемых к использованию при выполнении работ материалов и оборудования с указанием максимальных и (или) минимальных значений и показателей, значения которых не могут меняться. 10.3. Сметная документация предоставляется раздельно по видам работ: - на ремонт узла учёта тепловой энергии 10.3.1. Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ в текущем уровне цен на момент предоставления проектно-сметной документации. В сметном расчёте предусмотреть непредвиденные расходы 2%. В сводном сметном расчёте предусмотреть осуществление строительного контроля в размере 2,14%. |
| 11 | Требования к качеству и результатам работ | 11.1. Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемки оценивается полнота и качество выполненных работ. 11.1. Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ, так и после приемки объектов. 11.2 В случае замечаний выявленных при проверке достоверности сметной стоимости, при проведении государственной экспертизы рабочей документации, замечаний специалистов РФ КР МКД ТО по ПСД, согласовании изменений ПСД при производстве работ, корректировке ПСД. Проектная организация обязана выполнить работы на безвозмездной основе и в кратчайшие сроки. 11.3. Подрядчик должен передать Заказчику четыре экземпляра рабочей и сметной документации и один экземпляр на электронном носителе CD или DVD диске. 11.4 Срок предоставления гарантий качества работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема–сдачи работ. |
| 12 | Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ | 12.1 Заказчик в течении 3-х рабочих дней после даты заключения договора передает Подрядчику исходные данные для проектирования (параметры, техпаспорт здания). 12.2. Подрядчик в процессе выполнения работ согласовывает основные этапы (оборудование, материалы, схему прокладки трубопроводов). 12.3.До момента окончательной сдачи ПСД предоставить Заказчику комплект документации на бумажном и электронном носителе для ознакомления и передачи на проверку достоверности сметной стоимости. |
| 13 | Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ | 13.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. |
| 14 | Срок выполнения работ | 14.1. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно с договором. |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Генеральный директор _______________________Н. В. Савотин | _______________________ |